Протокол испытаний № 8031/13
                     «28» ноября 2013 г.        
                                   Всего листов: 2
Испытуемый объект: Образец  воды из скважины 

Дата проведения испытаний: 26 – 28.11.2013 г.


Результаты испытаний:

	№ п/п
	Номенклатура показателей, 

единицы измерения
	Значение показателя
	ПДК

(предельно допустимая концентрация), по [1] 
	Метод испытаний

(ссылка на НД)

	1. 
	Алюминий, мг/дм3
	< 0,02
	0,5
	МВИ 01.1:1.2.3.4.11-05

	2. 
	Железо общее, мг/дм3
	1,83
	0,3
	ПНДФ 14.1:2.50-96

ГОСТ Р 51309-99

	3. 
	Марганец, мг/дм3
	< 0,005
	0,1
	МУК 4.1.1516-03

	4. 
	Кадмий, мг/дм3
	< 0,0002
	0,001
	МУК 4.1.1504-03

	5. 
	Медь, мг/дм3
	< 0,0006
	1,0
	МУК 4.1.1504-03

	6. 
	Мышьяк, мг/дм3
	< 0,005
	0,05
	ГОСТ Р 51309-99

	7. 
	Ртуть, мг/дм3
	< 0,00005
	0,0005
	МУК 4.1.1512-03

	8. 
	Свинец, мг/дм3
	< 0,0002
	0,03
	МУК 4.1.1504-03

	9. 
	Кальций, мг/дм3
	83,6
	25 – 130,0**
	РД 52.24.403-2007

	10. 
	Магний, мг/дм3
	23,0
	5 – 65,0**
	ГОСТ 23268.5-78

	11. 
	Натрий, мг/дм3
	16,2
	200,0
	ФР.1.31.2005.01774

	12. 
	Калий, мг/дм3
	1,0
	20,0**
	ФР.1.31.2005.01774

	13. 
	Нитраты, мг/дм3
	< 0,6
	45,0
	ФР.1.31.2005.01774

	14. 
	Нитриты, мг/дм3
	< 0,02
	3,0
	ПНДФ 14.1:2.3-95

	15. 
	Щелочность, ммоль/дм3
	7,8
	0,5 – 6,5**
	РД 52.24.493-2006

	16. 
	Гидрокарбонаты, мг/дм3
	474,6
	30 – 400,0**
	РД 52.24.493-2006

	17. 
	Жесткость общая, °Ж
	6,1
	7,0
	ГОСТ Р 52407-2005

	18. 
	Водородный показатель (рН), ед.
	7,3
	6,0 – 9,0
	ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97

	19. 
	Нефтепродукты, мг/дм3
	< 0,005
	0,1
	МУК 4.1.1262-03

	20. 
	Мутность, ЕМФ
	35,0
	2,6
	ГОСТ 3351-74

	21. 
	Цветность, град.
	11
	20
	ГОСТ Р 52769-2007

	22. 
	Привкус, баллы
	2
	2
	ГОСТ 3351-74

	23. 
	Запах, баллы
	2
	2
	ГОСТ 3351-74

	24. 
	Перманганатная окисляемость, мг/дм3
	0,96
	5,0
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	25. 
	Аммиак (по азоту), мг/дм3
	0,74
	2,0
	ПНДФ 14.1:2.1-95

	26. 
	Сульфаты, мг/дм3
	< 10,0
	500,0
	ПНДФ 14.1:2.159-2000

	27. 
	Хлориды, мг/дм3
	2,4
	350,0
	ГОСТ 4245-72

	28. 
	Фториды, мг/дм3
	0,71
	1,5
	ФР.1.31.2005.01774

	29. 
	Сульфиды (сероводород), мг/дм3
	< 0,002
	0,003
	ПНДФ 14.1:2:4.178-02

	30. 
	Общая минерализация, мг/дм3
	567,3
	1000,0
	ПНД Ф 14.1:2.114-97


Примечание:

[1] - «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН* 2.1.4.1074–01».
* - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
** - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1116-02. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

PAGE  
2

